## 城镇水务行业设备更新推荐目录（供水）1.0
城镇水务行业设备更新推荐目录（供水）1.0
序号 | 设备大类 | 设备小类 | 设备名称 | 需要更新设备的要求（应符合1项或多项指标要求） | 更新选用设备的要求（应符合各项指标要求）
1 | 水厂 （泵站） | 泵 | 离心清水泵 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.标准指标：额定工况点运行效率低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762中的能效限定值或振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的D级 3.风险指标：故障率高，影响供水安全 4.技术指标：平均运行效率低于60%或存在较严重汽蚀问题 5.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.额定工况点效率不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762中的节能评价值 2.振动噪声小，振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的A级、B级、C级
2 |  |  | 潜水（井）泵 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.标准指标：振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的D级 3.风险指标：故障率高，影响供水安全 4.技术指标：存在较严重汽蚀问题。 5.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.效率高、能耗小，符合《潜水电泵能效限定值及能效等级》GB 32030等相关标准要求 2.振动噪声小，振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的A级、B级、C级
3 |  |  | 真空泵
4 |  |  | 螺杆泵
5 |  |  | 耐腐蚀泵
6 |  |  | 浆体泵
7 |  |  | 轴流泵
8 |  | 拦污设备 | 格栅除污机 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.标准指标：核心性能达不到相关标准的限定值 3.风险指标：故障率高，影响供水及水质安全 4.技术指标：设备的实际运行值低于设计值的80% 5.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.技术性能先进且稳定可靠，有助于提升水质达标和高效处理 2.满足相关标准的要求
9 |  |  | 旋转滤网
10 |  | 搅拌 | 溶药搅拌设备
11 |  |  | 混合搅拌机
12 |  |  | 絮凝搅拌机
13 |  |  | 澄清池搅拌机
14 |  |  | 水下搅拌机
15 |  | 排泥 | 刮泥机
16 |  |  | 吸泥机
17 |  |  | 行车式撇渣机
18 |  |  | 牵引式撇渣机
19 |  | 污泥脱水 | 离心脱水机
20 |  |  | 板框压滤机
21 |  |  | 带式压滤机
22 |  | 加药（氯） | 加药泵
23 |  |  | 水射器
24 |  | 臭氧制备 | 臭氧制备设备
25 |  | 粉末活性炭投加 | 粉末活性炭投加设备
26 |  | 超滤膜 | 超滤膜设备
27 |  | 紫外消毒 | 紫外消毒设备
28 |  | 气浮 | 气浮设备
29 |  | 工艺阀门 | 工艺阀门 | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：无法严密关闭或故障多且难以维修 3.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.使用寿命长，安全可靠 2.操作频次高的阀门宜采用电动阀或气动阀
30 |  | 电动机 | 离心清水泵配套电机 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.风险指标：故障率高，影响供水安全 3.技术指标：100kw以下额定效率低于《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613中的3级能效限定值或100kw以上额定效率低于2级能效限定值 4.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 效率高，能耗小，100kw以下额定效率不低于《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613中的3级能效限定值或100kw以上额定效率不低于2级能效限定值
31 |  |  | 其他设备配套电机
32 |  | 空气压缩机 | 空气压缩机 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.标准指标：能效值不符合《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》GB 19153中的3级要求 3.风险指标：故障率高，影响供水安全 4.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 效率高，能耗小，能效值符合《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》GB 19153中的3级能效值
33 |  | 鼓风机 | 鼓风机 | 1.年限指标：使用年限大于15年 2.标准指标：能效值不符合《离心鼓风机能效限定值及能效等级》GB 28381要求 3.风险指标：故障率高，影响供水安全 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 效率高，能耗小，符合《离心鼓风机能效限定值及能效等级》GB 28381的要求
34 | 水厂（泵站）电气 | 变压器 | 变压器 | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：故障率高，不符合电气试验要求且难以维修 3.技术指标:空载损耗或负载损耗高于《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790中的2级能效等级的规定 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.符合《电力变压器》GB 1094 等标准的相关规定。 2.效率高，能耗小，空载损耗或负载损耗低于《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 24790中的2级能效等级的规定
35 |  | 变频器（软启动器） | 变频器（软启动器） | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：故障率高，不符合电气试验要求且难以维修 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 符合《调速电气传动系统》GB/T 12668等标准的相关规定
36 |  | 进线柜 | 进线柜 |  | 符合《3.3kv-40.5kv交流金属封闭开关设备》GB/T 3906、《低压成套开关和控制设备》GB 7251等标准的相关规定
37 |  | 出线柜 | 出线柜
38 |  | 母联柜 | 母联柜
39 |  | 计量柜 | 计量柜
40 |  | 环网柜 | 环网柜
41 |  | 电容柜 | 电容柜
42 |  | 电源设备 | 柴油发电机 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 满足属地排放标准要求
43 |  |  | 汽油发电机
44 | 水厂（泵站）自控 | PLC | PLC | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.风险指标：故障率高且难以维修或设备淘汰无法获取配件 3.技术指标：性能和配置无法满足自控需求 | 1.具备快速处理能力、丰富的I/O扩展接口、支持多种通讯协议 2.宜采用国产信创产品
45 |  | 服务器 | 服务器 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.风险指标：故障率高，性能不足或设备淘汰无法获取配件 | 1.具备高可靠性、高可用性和可扩展性，支持云计算和大数据处理 2.宜采用国产信创产品
46 |  | 计算机（用于自控系统） | 计算机（用于自控系统） |  | 1.具备高速存储和强大的图形处理能力。 2.宜采用国产信创产品（搭载国产处理器和操作系统）
47 |  | 工业交换机 | 工业交换机 |  | 1.具备高速的数据转发能力 2.支持多种网络拓扑结构，提供稳定可靠的网络连接，具备一定的网络管理功能 3.宜采用国产信创产品
48 |  | 工业防火墙 | 工业防火墙 |  | 1.提供强大的安全防护功能，如访问控制、入侵检测与防御等 2.具备高性能的数据处理能力 3.支持多种网络协议，具备良好的可扩展性和兼容性 4.宜采用国产信创产品
49 |  | 工业路由器 | 工业路由器 |  | 1.支持高速的网络数据传输，具备良好的路由选择算法，实现最优路径转发 2.提供稳定的网络连接，支持多种网络协议，具备一定的网络管理和安全功能 3.宜采用国产信创产品
50 |  | 工业堡垒机 | 工业堡垒机 |  | 1.具备严格的身份认证和授权管理功能，支持对操作行为的审计和记录 2.提供集中的账号管理 3.具备良好的系统安全性和稳定性 4.宜采用国产信创产品
51 |  | 工业网闸 | 工业网闸 |  | 1.实现内外网的安全隔离与数据交换，具备高强度的安全防护机制，保证数据传输的可靠性和稳定性 2.宜采用国产信创产品
52 |  | 工业日志审计 | 工业日志审计 |  | 1.支持全面的日志收集，包括系统日志、网络设备日志等 2.具备强大的日志分析和检索功能，提供实时的日志监控和报警，具备良好的存储和管理能力 3.宜采用国产信创产品
53 |  | 触摸屏 | 触摸屏 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.技术指标：触摸不灵敏，显示模糊 | 触摸精准，显示清晰，具备高灵敏度和良好的交互性
54 |  | 操作台 | 操作台 | 1.年限指标：使用年限大于8年 2.技术指标：结构损坏，功能不全 | 结构稳固，功能齐全，符合人体工程学设计
55 |  | UPS | UPS | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.技术指标：电池老化严重，转换效率低 | 1.供电稳定，转换效率高 2.具备智能监控和管理功能
56 | 安防及应急设备 | 安防设备 | 门禁设备 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.风险指标：系统可靠性差，风险高 3.技术指标：技术落后无法满足安全防护要求 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 安全可靠，性能满足使用要求
57 |  |  | 视频设备
58 |  |  | 厂界监控系统
59 |  |  | 其它安防设备
60 |  | 应急救援设备 | 正压式呼吸器 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.风险指标：经维修后仍无法满足安全应急要求 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 安全可靠，性能满足使用要求
61 |  |  | 长管呼吸器
62 |  |  | 气体检测仪
63 |  |  | 移动式发电设备
64 |  |  | 其它应急救援设备
65 | 输配水管网及附属设备 | 管道 | 管道 | 1.年限指标：使用年限大于50年 2.风险指标：发生管道破损事故的概率高，漏水严重，或内壁腐蚀严重，对水质存在较大不利影响 3.技术指标：管材为普通铸铁管、混凝土管、镀锌管等落后管材 | 管材选用球墨铸铁管、不锈钢管、钢管（大口径）等优质管材
66 |  | 阀门（开关） | 阀门（开关） | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：设备故障多，具有安全隐患且难以维修 3.技术指标：经维修后仍无法有效的启闭或调节设备 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.使用寿命长，安全可靠 2.部分关键节点可选用电动阀门
67 |  | 消火栓（室外） | 消火栓（室外） |  | 1.符合《室外消火栓》GB 4452的相关规定 2.根据管理需要可部分选用智能消火栓。
68 |  | 排气阀 | 排气阀 |  | 符合《供水管道复合式高速排气进气阀》GB/T 36523等标准的相关规定
69 |  | 减压阀 | 减压阀 |  | 符合《水力控制阀》CJ/T 219、《减压阀一般要求》GB/T 12244等标准的相关规定
70 |  | 调流阀 | 调流阀
71 |  | 止回阀 | 止回阀 |  | 稳定性高，宜选择新式静音止回阀。
72 | 计量监测仪表 | 流量计 | 流量计 | 1.年限指标：使用年限大于8年 2.技术指标：计量误差较大，不支持脉冲或总线数据输出方式 3.风险指标：设备故障多且难以维修 | 1.符合《电磁流量计》JB/T 9248、《电磁流量计》JJG 1033、《超声流量计》JJG 1030等标准的相关规定 2.宜支持脉冲或总线数据输出方式
73 |  | 压力计 | 压力计 | 1.年限指标：使用年限大于8年 2.标准指标：性能达不到标准限定要求 3.风险指标：由于仪表的可靠性或测量精度直接对出水达标造成严重影响或对系统运行安全有重大影响的情况 3.技术指标：仪表的检测精度误差超过设计值的±10%且无法通过标定、修复能手段改进，或在通讯、供电等核心性能上无法满足要求 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 符合《压力变送器》JJG 882等标准的相关规定
74 |  | 液位计 | 液位计 |  | 符合《液位计》JJG 971等标准的相关规定
75 |  | 水质仪表（在线） | 水质仪表（在线） |  | 符合《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271等标准的相关规定
76 |  | 水质仪表（检测） | 水质仪表（检测） |  | 根据检测项目不同，符合相关标准的规定。如《实验室气相色谱仪》GB/T 30431、《高效液相色谱仪》GB/T 26792、《质谱仪通用规范》GB/T 33864、生态环境部HJ/T 96至HJ/T 104系列标准等
77 |  | 噪声记录仪 | 噪声记录仪 | 1.年限指标：使用年限大于8年 2.风险指标：设备故障多且难以维修 | 1.宜具备报警数据、漏水噪声数据远程传输功能 2.宜具备辅助定位功能
78 |  | 水表 | 水表 | 1.年限指标：即将达到或超过《城镇供水水量仪表配备和管理通则》CJ/T 454规定的使用年限要求。 2.技术指标：检定结果不符合《饮用冷水水表》JJG 162的要求，或水表实际误差较大，需要重新选配。 | 1.符合《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778.1～778.3、《饮用冷水水表》JJG 162等标准的相关规定 2.宜选用电子水表或配备电子装置的机械式水表
79 | 二次加压与调蓄设备 | 水箱 | 水箱 | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：水箱渗漏、变形，存在安全隐患风险 3.技术指标：材质为混凝土、玻璃钢等材质 | 1.宜选用食品级不锈钢材质，并符合《不锈钢冷轧钢板》GB3280-2015 等标准要求 2.宜配置多参数水质检测仪、全自动杀菌系统等
80 |  | 水泵 | 水泵 | 1.年限指标：使用年限大于14年 2.标准指标：振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的D级 3.风险指标：故障率高，影响供水安全 4.技术指标：存在较严重汽蚀问题。 5.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.额定工况点效率不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762中的节能评价值 2.振动噪声小，振动级别为《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531的A级、B级、C级
81 |  | 管道及附属设备 | 管道及附属设备 | 1.年限指标：管道使用年限大于50年，附属设备使用年限大于20年 2.风险指标：锈蚀严重，存在反复渗漏问题，或设备故障多且难以维修 3.经济指标：设备的单次维修成本超过更新成本的30% | 1.宜选用食品级不锈钢等优质管材 2.使用寿命长，安全可靠