## 城镇水务行业设备更新推荐目录（排水）1.0
城镇水务行业设备更新推荐目录（排水）1.0
序号 | 设备大类 | 设备小类 | 设备名称 | 需要更新设备的要求（符合1项或多项指标要求） | 更新选用设备的要求
1 | 机械设备 | 拦污格栅 | 抓斗格栅 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.技术指标：过水量或除渣效率运行值低于设计值的80% 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.系统运行稳定可靠、安全高效 2.设备的过水能力及除渣性能达到设计值 3.满足其他相关标准的要求
2 |  |  | 回转格栅
3 |  |  | 孔板格栅
4 |  |  | 滚筒格栅
5 |  |  | 转鼓格栅
6 |  |  | 粉碎格栅
7 |  |  | 其他格栅
8 |  | 泵及搅拌器 | 离心泵 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.标准指标：额定工况点运行效率低于泵的能效限定值或振动级别为GB/T 29513《泵的振动测量与评价方法》中的D级 3.风险指标：故障率高，可靠性差，影响工艺稳定运行 4.技术指标：流量等实际运行值低于设计值的80%；泵及搅拌器100kw以下额定效率低于《电动机能效限定值及能效等级》中的3级能效限定值或100kw以上额定效率低于《电动机能效限定值及能效等级》中的2级能效限定值 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.满足GB 32030《潜水电泵能效限定值及能效等级》的要求及GB/T 29513《泵的振动测量与评价方法》中振动级别的A级、B级、C级 2.满足GB37485《污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级》 3.满足GB/T13466《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则 4.满足GB/T30948《泵站技术管理规程》的相关要求 5.100kw以下额定效率不低于《电动机能效限定值及能效等级》中的3级能效限定值或100kw以上额定效率不低于《电动机能效限定值及能效等级》中的2级能效限定值 6.满足其他相关标准的要求
9 |  |  | 螺杆泵
10 |  |  | 转子泵
11 |  |  | 柱塞泵
12 |  |  | 其他泵
13 |  |  | 搅拌器
14 |  |  | 推进器
15 |  |  | 其他搅拌设备
16 |  | 鼓风机及曝气器 | 离心式鼓风机 | 1.年限指标：鼓风机使用年限大于15年，压缩机使用年限大于10年 2.标准指标：离心鼓风机不满足GB28381《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》能效限定值；鼓风机节能评价值不满足JB/T 14154《污水处理用鼓风机能效限定值及能效等级》中表1中的2级的规定；压缩机不满足GB/T16665《空气压缩机组及供气系统节能监测》的要求 3.风险指标：故障率高，可靠性差，影响出水稳定达标 4.技术指标：曝气器（装置/盘/头）经清洗后曝气效率比设计值降低30%或阻力损失增加30%以上 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.鼓风机：符合GB 28381《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》的要求；符合JB/T 14154《污水处理用鼓风机能效限定值及能效等级》中的能效要求 2.转刷曝气机：满足GB 37483《污水处理用旋转曝气机能效限定值及能效等级》的要求 3.曝气器：满足HJ/T 252《中、微孔曝气器》、CJ/T 264《水处理用橡胶膜微孔曝气器》的要求 4.压缩机：满足GB/T16665《空气压缩机组及供气系统节能监测》的要求 5.满足其他相关标准的要求
17 |  |  | 罗茨式鼓风机
18 |  |  | 磁悬浮鼓风机
19 |  |  | 气悬浮鼓风机
20 |  |  | 其他鼓风机
21 |  |  | 转刷曝气机
22 |  |  | 曝气器
23 |  |  | 其他曝气设备
24 |  | 压缩机 | 离心式压缩机
25 |  |  | 螺杆式压缩机
26 |  |  | 往复式压缩机
27 |  |  | 罗茨式压缩机
28 |  |  | 其他压缩机
29 |  | 刮吸泥机及除砂 | 砂水分离器 | 1.年限指标：膜设备使用年限大于6年，其他设备使用年限大于10年 2.标准指标：核心性能达不到标准限定值 3.风险指标：故障率高，可靠性差，影响工艺稳定运行 4.技术指标：运行值低于设计值的80%；对比同类设备同等性能下能耗高20%以上 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.技术先进、安全高效，有助于水质稳定达标 2.满足GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求 3.满足其他相关标准的要求
30 |  |  | 除砂机
31 |  |  | 刮泥机
32 |  |  | 吸泥机
33 |  | 过滤 | 自清洗过滤器
34 |  |  | 多介质过滤设备
35 |  |  | 机械精密过滤器
36 |  |  | 转盘过滤器
37 |  |  | 膜设备
38 |  |  | 其他过滤设备
39 |  | 消毒脱色 | 臭氧发生器
40 |  |  | 紫外消毒设备
41 |  |  | 次氯酸钠消毒设备
42 |  |  | 二氧化氯消毒设备
43 |  |  | 其他消毒设备
44 |  | 加药 | 液体加药设备
45 |  |  | 固体加药设备
46 |  | 污泥脱水及干化 | 浓缩机
47 |  |  | 带式压滤机
48 |  |  | 离心脱水机
49 |  |  | 板框脱水机
50 |  |  | 其他脱水设备
51 |  |  | 干化设备
52 |  |  | 通沟污泥处理成套设备 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.标准指标：故障率高，产物无法满足设计标准要求 3.风险指标：处理后产物无法达到环保要求 | 1.满足T/CUWA 50051《城镇排水系统通沟污泥处理处置技术规程》的要求 2.满足其他相关标准的要求
53 |  | 除臭 | 生物除臭设备 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.标准指标：无法达到国标或地标的排放要求 3.风险指标：故障率高，可靠性差，影响排放稳定达标 4.技术指标：污染物去除率低于设计值的80% 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.满足GB18918《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求 2.满足CJJ/T 243《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》的要求 3.满足所在地方的排放标准 4.满足其他相关标准的要求
54 |  |  | 化学除臭设备
55 |  |  | 其他除臭设备
56 | 管网抢险及检查养护 | 抢险 | 移动抢险泵 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.技术指标：市场上同重量及扬程下，流量低30%以上，或同扬程及流量下设备重30%以上 | 满足GB/T 24674《污水污物潜水电泵》的要求，优先选用重量更轻的设备，降低抢险作业人员的劳动强度
57 |  |  | 移动抢险车 |  | 优先选用整车排水量更大、供电更稳定、可连续不间断作业、作业距离更远的设备
58 |  | 检查养护 | 手持CCTV管道检测设备 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.技术指标：不具备北斗定位功能或检测摄像头清晰度不满足使用要求 | 具备北斗定位功能且清晰度满足使用要求
59 |  |  | 车载CCTV管道检测设备
60 |  |  | 管道雷达检测设备 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.技术指标：无法检测管道缺陷，检测准确度差 | 搭载电磁雷达及视频等技术，同时具备管道外部空洞及结构缺陷检测功能
61 |  |  | 高压冲洗车 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.标准指标：排放不满足相关标准的要求 | 1.满足HJ 1014《非道路柴油移动机械污染物排放》的要求 2.满足属地排放标准的要求 3.满足其他相关标准的要求
62 |  |  | 吸污车
63 |  |  | 水循环联合式疏通车
64 |  |  | 机械绞车
65 |  |  | 淤泥抓斗车
66 |  |  | 单/双排工程运输车
67 |  |  | 封闭式污泥运输车
68 |  |  | 再生水运输车
69 |  |  | 其他作业车辆
70 | 安防及应急 | 安防 | 门禁设备 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.技术指标：技术落后不满足安全防护要求 | 1.安全可靠，性能满足使用要求 2.满足其他相关标准的要求
71 |  |  | 视频设备
72 |  |  | 厂界监控系统
73 |  |  | 其他安防设备
74 |  | 应急救援 | 正压式呼吸器 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.风险指标：经维修后仍无法满足安全应急要求 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.安全可靠，性能满足使用要求 2.满足其他相关标准的要求
75 |  |  | 长管呼吸器
76 |  |  | 气体检测仪
77 |  |  | 移动式发电设备
78 |  |  | 其他应急救援设备
79 | 管道及附属设施 | 管道 | 排水管道 | 1.年限指标：使用年限大于50年 2.标准指标：按照CJJ181《城镇排水管道检测与评估技术规程》,经评估缺陷等级为3级及以上的管道 3.风险指标：内壁腐蚀严重，存在坍塌泄漏等风险 4.技术指标：管材为平口混凝土、素混凝土等落后材质的管道，砖砌污水检查井等破损渗漏的检查井;存在雨污混接错接、有明显外水汇入的管道;管网输送能力不足，通过清淤等养护措施仍无法满足实际需求的管道 | 1.管材选用：大口径宜采用钢筋混凝土管；中小口径宜采用球墨铸铁管、钢管等优质管材 2.满足其他相关标准的要求
80 |  | 管网设施 | 检查井 | 1.年限指标：使用年限大于30年 2.风险指标：存在下沉、漏损、坍塌等情况 | 1.宜选用具有防坠落、防漏损、具有数字检测功能的预制成品井 2.满足其他相关标准的要求
81 |  | 阀门 | 蝶阀 | 1.年限指标：使用年限大于10年,动作频繁或工况恶劣的可缩短至6年 2.风险指标：故障率高，可靠性差，存在安全隐患或影响工艺稳定运行 3.技术指标：经维修后仍无法有效启闭或调节 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.动作灵活可靠，满足运行要求 2.满足其他相关标准的要求
82 |  |  | 闸阀
83 |  |  | 旋塞阀
84 |  |  | 止回阀
85 |  |  | 球阀
86 |  |  | 截止阀
87 |  |  | 电磁阀
88 |  |  | 柱塞阀
89 |  |  | 菱形阀
90 |  |  | 安全阀
91 |  |  | 其他阀门
92 |  | 闸门类 | 启闭闸
93 |  |  | 可调堰
94 |  |  | 叠梁闸
95 |  |  | 其他闸门
96 | 电气 | 变压器 | 变压器 | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.技术指标：空载损耗或负载损耗高于GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》中的2级能效等级的规定 | 1.空载损耗或负载损耗低于GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》中的2级能效等级的规定 2.满足其他相关标准的要求
97 |  | 高压柜 | 高压开关柜 | 1.年限指标：使用年限大于20年 | 1.安全可靠，性能满足使用要求 2.满足其他相关标准的要求
98 |  |  | 高压无功就地补偿柜
99 |  | 低压柜 | 变频器/软启动器 | 1.年限指标：使用年限大于20年 2.风险指标：故障率高，影响稳定运行 3.技术指标：系统老旧落后，不符合数字化管理的要求 | 1.安全可靠，性能满足使用要求 2.满足其他相关标准的要求
100 |  |  | 进线柜
101 |  |  | 出线柜
102 |  |  | 母联柜
103 |  |  | 计量柜
104 |  |  | 环网柜
105 |  |  | 电容柜
106 |  | 电源 | 柴油发电机 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.标准指标：排放不满足相关标准的要求 | 1.满足属地排放标准的要求 2.满足其他相关标准的要求
107 |  |  | 汽油发电机
108 |  |  | 蓄电池 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.技术指标：能量输出或转换效率低于设计值的80% | 1.安全可靠，性能满足使用要求 2.满足其他相关标准的要求
109 |  |  | 沼气发电机
110 |  |  | UPS
111 |  |  | 其他电源设备
112 | 通信与信息 | 工业控制装置 | PLC模块 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.风险指标：故障率高，可靠性差；型号淘汰不获取配件 3.技术指标：性能不满足控制需求 | 1.具备快速处理能力、丰富的I/O扩展接口、支持多种通讯协议 2.宜采用国产信创产品 3.满足其他相关标准的要求
113 |  |  | 软启动器
114 |  |  | 变频器
115 |  |  | DCS集散控制单元
116 |  |  | 执行器
117 |  |  | 触摸屏
118 |  | 计算机 | 服务器 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.风险指标：故障率高，可靠性差；型号淘汰不获取配件 3.技术指标：设备的技术性能不满足使用要求 | 1.具备高性能的数据处理能力 2.宜采用国产信创产品 3.满足其他相关标准的要求
119 |  |  | 工作站
120 |  |  | 工控机
121 |  |  | PC机
122 |  |  | 移动终端
123 |  |  | 遥测终端机
124 |  |  | RFID读写器
125 |  | 信号采集 | 定位设备 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.技术指标：定位精度等参数不满足使用要求 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.核心参数满足使用要求 2.用于有限空间的应符合防爆等要求 3.满足其他相关标准的要求
126 |  |  | 视频监控设备
127 |  | 网络 | 交换机 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.风险指标：故障率高，可靠性差；型号淘汰不获取配件 3.技术指标：性能不满足控制需求 | 1.系统安全稳定可靠，具备智能监控和管理功能 2.满足其他相关标准的要求
128 |  |  | 路由器
129 |  |  | 网关
130 |  |  | 集线器
131 |  |  | 光端机
132 |  |  | 终端接入设备
133 |  |  | 协议转换器
134 |  |  | 其他网络设备
135 |  | 网络安全 | 隔离装置 | 1.年限指标：使用年限大于5年 2.风险指标：故障率高，可靠性差，影响安全防护 3.技术指标：技术已升级现有不能满足安全防护要求 | 1.系统具备强大的安全防护功能，如访问控制、入侵检测与防御等；具备高性能的数据处理能力，支持多种网络协议，具备良好的可扩展性和兼容性 2.满足其他相关标准的要求
136 |  |  | 防火墙
137 |  |  | 加密装置
138 |  |  | 安全审计装置
139 |  |  | 入侵检测装置
140 |  |  | 防病毒设备
141 |  |  | 其他网络安全设备
142 | 计量监测仪表 | 物理测量仪表 | 液位计 | 1.年限指标：使用年限大于8年 2.标准指标：性能达不到标准限定要求 3.风险指标：由于仪表的可靠性或测量精度直接对出水达标造成严重影响或对系统运行安全有重大影响 4.技术指标：仪表的检测精度误差超过设计值的±10%且不能通过标定、修复能手段改进；仪表在通讯等核心性能上不满足要求 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.满足JJG 971《液位计》的要求 2.满足JJG 882《压力变送器》的要求 3.满足JB/T 9248《电磁流量计》、JJG 1033《电磁流量计》、JJG 1030《超声流量计》的要求 4.满足《CJ 122 超声多普勒流量计》的要求 5.满足《JB/T 13252 微波（雷达）物位计》的要求 6.宜选用支持脉冲或RS485数据输出方式的仪表 7.满足其他相关标准的要求
143 |  |  | 压力表
144 |  |  | 流量计
145 |  |  | 温度计
146 |  |  | 流速仪
147 |  |  | 颗粒仪
148 |  |  | 露点仪
149 |  |  | 雨量计
150 |  |  | 其他物理测量仪表
151 |  | 水质分析仪表 | 总磷分析仪 | 1.年限指标：使用年限大于6年 2.标准指标：性能达不到标准限定要求 3.风险指标：由于仪表的可靠性或测量精度直接对出水达标造成严重影响或对系统运行安全有重大影响 4.技术指标：仪表的检测精度误差超过设计值的±10%且不能通过标定、修复能手段改进；仪表在通讯等核心性能上不满足要求 5.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.满足CJJ/T 271《城镇供水水质在线监测技术标准》的要求 2.满足其他相关标准的要求
152 |  |  | 氨氮分析仪
153 |  |  | 总氮检测传感器
154 |  |  | 溶解氧测定仪
155 |  |  | 污泥浓度计
156 |  |  | 硝氮分析仪
157 |  |  | COD分析仪
158 |  |  | 余氯分析仪
159 |  |  | PH计
160 |  |  | ORP计
161 |  |  | 正磷酸盐分析仪
162 |  |  | 浊度悬浮物传感器
163 |  |  | 一体化水质在线监测系统
164 |  |  | 氧化还原电位传感器
165 |  |  | 便携式水质检测仪
166 |  |  | 其他水质分析仪表
167 |  | 气体监测 | 有毒有害气体监测仪
168 | 海绵城市 | 雨水调控 | 液动旋转堰门 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.风险指标：故障率高，可靠性差，严重影响系统运行 3.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.技术先进、安全高效 2.满足其他相关标准的要求
169 |  |  | 液动调流闸门
170 |  |  | 液动速闭闸门
171 |  |  | 下开式堰门
172 |  |  | 柔性截流装置
173 |  |  | 雨污分流调流阀
174 |  |  | 弃流过滤器
175 |  |  | 管道冲洗设备
176 |  |  | 一体化智能截流井
177 |  |  | 其他雨水调控设备
178 |  | 雨水调蓄系统 | 水力冲洗门
179 |  |  | 智能喷射器
180 |  |  | 真空冲洗
181 |  |  | 拦蓄冲洗盾
182 |  |  | 蓄水模块
183 |  |  | 其他雨水调蓄系统
184 |  | 雨水净化系统 | 旋流净化器 | 1.年限指标：使用年限大于10年 2.风险指标：对出水达标排放造成极大风险 3.技术指标：运行值低于设计值的80% 4.经济指标：单次维修成本超过更新成本的30% | 1.技术先进、安全高效 2.满足其他相关标准的要求
185 |  |  | 水力颗粒分离器
186 |  |  | 石英砂过滤器
187 |  |  | 活性炭吸附过滤器
188 |  |  | 混凝沉淀过滤装置
189 |  |  | 其他雨水净化系统